| + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Конкурсное задание |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Городской чемпионат ЮНИОРПРОФИ 2021 | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |
|  | Изм | Лист | докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т. контр. |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |  |  | Листов 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Компетенция «Электромонтаж | 10+ |  |  |  |  |  |
|  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PE |  | +24-24 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I > |  |  |  |  | I > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QF1 |  |  |  |  | QF2 |  |  |  |  | SB1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SB2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 13 |  | 1 |  |
|  |  | 1 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SB3 |  | KM1 |  | HL2 |  |  |
|  | KM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 14 |  | 2 |  |
|  |  | 2 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | A1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | M1 |  |  |  |  |  |  |  |  | KM1 |  | HL1 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принципиальная схема пуск электродвигателя |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | Изм | Лист | докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

.

Таблица соединений «Прямой пуск двигателя».

| Номер провода | Адрес 1 | Адрес 2 | Сечение провода | Цвет провода | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QF1:2 | QF2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 2 | QF1:2 | KM1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 3 | KM1:2 | M1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 4 | QF1:4 | N | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 5 | QF1:4 | KM1:3 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 6 | KM1:4 | KM1:5 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 7 | KM1:6 | M1:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 8 | QF2:2 | SB1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 9 | SB1:1 | SB1:3 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 10 | SB1:2 WAGO | SB2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 11 | SB2:2 | SB3:3 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 12 | SB2:2 WAGO | KM1:13 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 13 | SB3:4 WAGO | KM1: A1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 14 | KM:A1 | KM1:14 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 15 | SB1:4 | HL2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 16 | KM1:14 | HL1:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 17 | N | KM1:A2 | 1.5 | синий | ПВ-3 |
| 18 | N | HL1:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 19 | HL1:2 | HL2:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 20 | PE | M1::PE | 1,5 | Жёлто-зеленый | ПВ-3 |

.

|  |  |  |  |  |  | Монтажная схема пуска электродвигателя | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Изм | Лист | докум. | Подп. | Дата |  |  |

Изд 5

SB2 SB3

SB1

Изд.4

ЩУ

.

| -24 +24 PE I > QF1 2 4 1 I > QF2 2 L SA1 1 2 L1 L2 SA2 1 2 1 2 SA3 L 1 HL3 2 | QF3 SA4 HL4 |  | I > | 1 2 L 1 1 2 |  |  | IN OUT | BK HL5 2 | V+ V+ 1 2 | V- Д. Д. V- | QF4 XS | I > | 1 2 1 | 2 | PE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Принципиальная схема распределительной сети бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Изм | Лист |  |  | докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

Таблица соединения «Освещение»

| Номер провода | Адрес 1 | Адрес 2 | Сечение провода | Цвет провода | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QF1:2 | QF2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 2 | QF2:1 | QF3:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 3 | QF3:1 | QF4:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 4 | QF2:2 | SA1:L | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 5 | SA1:1 | SA2:L1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 6 | SA2:1 | SA3:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 7 | SA1:2 | SA2:L2 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 8 | SA2:L2 | SA3:2 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 9 | SA3:L | HL3:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 10 | QF3:2 | SA4:L | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 11 | QF3:2 | BK IN V+ | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 12 | QF1:4 | N | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 13 | N | HL3:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 14 | HL3:2 | HL4:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 15 | N | SX:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 16 | N | BK IN V - | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 17 | BK OUT V- | HL4:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 18 | N | HL5:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 19 | BK OUT V+ | HL5:1 | 1,5 | белый | ПВ-3 |
| 20 | QF4:2 | XS:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 21 | PE | XS:PE | 1,5 | жёлто-зелёный | ПВ-3 |

.

|  |  |  |  |  |  | Монтажная схема распределительной сети бытового назначения | Лист |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | Изм | Лист | докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

ЩС

.

| ЩУ1 |  |
| --- | --- |
| ЩС1 |  |
| Изделие 1 | Коробка распаечная |
| Изделие 2 | Коробка распаечная |
| Изделие 3 | Корпус кнопочного поста 1 место |
| Изделие 4 | Корпус кнопочного поста 1место |
| Изделие 5 | Корпус кнопочного поста 3 место |
| Изделие 6 | Корпус кнопочного поста 2 места |
| Изделие 7 BK | Д. д. Датчик движения |
| SB3 | Кнопка «Пуск» зеленый |
| SB2 | Кнопка «Стоп» красный |
| SB1 | Кнопка аварийного отключения «ГРИБ» красный |
| HL1 | Световой индикатор «Работа» зеленый |
| HL2 | Световой индикатор «Авария» |
| HL3 | Световой индикатор «Освещение коридор» желтый |
| HL4 | Световой индикатор «Освещение комната» синий |
| HL5 | Световой индикатор «Освещение улица» красный |
| XS1 | Розетка на поверхности. |
| SA1 | Механизм переключателя 1 кл. прекрестный Коробка установочная 1 пост Рамка 1 белая |
| SA2 | Механизм переключателя 1 кл. проходной Коробка установочная 1 пост Рамка 1 белая |
| SA3 | Механизм переключателя 1 кл. проходной Коробка установочная 1 пост Рамка 1 белая |
| SA4 | Механизм выключателя 1 кл. Коробка установочная 1 пост Рамка 1 белая |
| KM | Контактор |
| M | Электромотор |

.